附件1：

| 设备名称 | 技术需求参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V免维护铅酸蓄电池 | 1）外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰。 2）结构：正、负极端子应有明显标志，且便于连接。 3）阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和9.3.2条FV-0（垂直级）的要求。 4）气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5）容量：10小时率放电：以1.0I10放电至终止电压1.80V/单体，其放电容量应≥C10 3小时率放电：以2.5I10放电至终止电压1.80V/单体，其放电容量应≥0.75C10 1小时率放电：以5.5I10放电至终止电压1.75V/单体，其放电容量应≥0.55C10 6）大电流放电：以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。 7）容量保存率：静置28天后容量保存率应≥96.58%。 8）密封反应效率：应≥100%。 9）防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 10）安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求，开阀压力：24kPa，闭阀压力：22kPa。 11）耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10连续充电160h，外观应无明显变形及渗液。 12）端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤21mv 浮充：进入浮充状态24h后端电压差≤65mv 放电：端电压差≤0.11V 13）电池间连接电压降：5.5I10放电条件下，△U应≤5mv。 14）防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。 15）封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 16）内阻：同组蓄电池内阻偏差应≤0.56%（3.56mΩ）。 17）热失控敏感性：在（20±5）℃环境中，以（2.54±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足以下要求： 蓄电池表面（端子部位）温度应≤47.59℃ 每24h的电流增长率应≤8.56% 无热失控现象 18）过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥92.42%。 19）低温敏感性：低温敏感性试验结束后，10h率容量应≥0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀，槽盖应无分离现象。 20）再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥100%。 21）容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.63%。 | 只 | 16 |
| 安装调试及验收 | - 提供原厂工程师3年质保服务，含设备的安装、调试、运行、维护。 - 中标供应商需提供蓄电池生产合格证原件。 - 为确保产品质量，系统安全性，在供应商完成蓄电池组部署后，需经采购单位在用的UPS主机生产厂家工程师检验测试，并出具检测报告，在这过程中所产生的一切费用均由中标供应商负责。 | 项 | 1 |